## Conformidade_Amostral
ETE | Parâmetro | Categoria | N | Limite | P95 | Citação | Obs | Conformes | Excedências | % Conforme (amostral) | Status
ETE 01 | pH | Obrigatório (Art. 21) | 39 | 5 a 9 | 7.818 | Art. 21, I, a |  | 39 | 0 | 100 | Conforme
ETE 02 | pH | Obrigatório (Art. 21) | 39 | 5 a 9 | 8.531 | Art. 21, I, a |  | 39 | 0 | 100 | Conforme
ETE COMPACTA | pH | Obrigatório (Art. 21) | 41 | 5 a 9 | 7.87 | Art. 21, I, a |  | 40 | 1 | 97.6 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE PM | pH | Obrigatório (Art. 21) | 44 | 5 a 9 | 8.377 | Art. 21, I, a |  | 44 | 0 | 100 | Conforme
ETE 01 | Temperatura do Efluente | Obrigatório (Art. 21) | 39 | <= 40 | 32.98 | Art. 21, I, b | Variação do corpo receptor <= 3°C no limite da zona de mistura (não avaliável sem dado do rio) | 39 | 0 | 100 | Conforme
ETE 02 | Temperatura do Efluente | Obrigatório (Art. 21) | 39 | <= 40 | 32.89 | Art. 21, I, b | Variação do corpo receptor <= 3°C no limite da zona de mistura (não avaliável sem dado do rio) | 39 | 0 | 100 | Conforme
ETE COMPACTA | Temperatura do Efluente | Obrigatório (Art. 21) | 41 | <= 40 | 33.4 | Art. 21, I, b | Variação do corpo receptor <= 3°C no limite da zona de mistura (não avaliável sem dado do rio) | 41 | 0 | 100 | Conforme
ETE PM | Temperatura do Efluente | Obrigatório (Art. 21) | 43 | <= 40 | 34.37 | Art. 21, I, b | Variação do corpo receptor <= 3°C no limite da zona de mistura (não avaliável sem dado do rio) | 43 | 0 | 100 | Conforme
ETE 01 | Materiais Sedimentáveis | Obrigatório (Art. 21) | 12 | <= 1 | 0.725 | Art. 21, I, c | Teste de 1 hora em cone Imhoff; virtualmente ausentes p/ lagos e lagoas | 12 | 0 | 100 | Conforme
ETE 02 | Materiais Sedimentáveis | Obrigatório (Art. 21) | 11 | <= 1 | 0.55 | Art. 21, I, c | Teste de 1 hora em cone Imhoff; virtualmente ausentes p/ lagos e lagoas | 11 | 0 | 100 | Conforme
ETE COMPACTA | Materiais Sedimentáveis | Obrigatório (Art. 21) | 1 | <= 1 | 369404 | Art. 21, I, c | Teste de 1 hora em cone Imhoff; virtualmente ausentes p/ lagos e lagoas | 0 | 1 | 0 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE PM | Materiais Sedimentáveis | Obrigatório (Art. 21) | 9 | <= 1 | 8312.72 | Art. 21, I, c | Teste de 1 hora em cone Imhoff; virtualmente ausentes p/ lagos e lagoas | 8 | 1 | 88.9 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE 01 | Demanda Bioquímica de Oxigênio | Obrigatório (Art. 21) | 39 | <= 120 | 88.67 | Art. 21, I, d | Pode ultrapassar 120 mg/L se eficiência de remoção >= 60% de DBO (requer DBO de entrada) ou estudo de autodepuração | 39 | 0 | 100 | Conforme
ETE 02 | Demanda Bioquímica de Oxigênio | Obrigatório (Art. 21) | 39 | <= 120 | 67.554 | Art. 21, I, d | Pode ultrapassar 120 mg/L se eficiência de remoção >= 60% de DBO (requer DBO de entrada) ou estudo de autodepuração | 39 | 0 | 100 | Conforme
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | Obrigatório (Art. 21) | 41 | <= 120 | 352.3 | Art. 21, I, d | Pode ultrapassar 120 mg/L se eficiência de remoção >= 60% de DBO (requer DBO de entrada) ou estudo de autodepuração | 31 | 10 | 75.6 | NÃO CONFORME (10 excedência[s])
ETE PM | Demanda Bioquímica de Oxigênio | Obrigatório (Art. 21) | 44 | <= 120 | 75.8255 | Art. 21, I, d | Pode ultrapassar 120 mg/L se eficiência de remoção >= 60% de DBO (requer DBO de entrada) ou estudo de autodepuração | 44 | 0 | 100 | Conforme
ETE 01 | Óleos e Graxas | Obrigatório (Art. 21) | 38 | <= 100 | 60.7 | Art. 21, I, e | Substâncias solúveis em hexano (esgoto sanitário). DISTINTO do Art. 16 (20 mg/L minerais / 50 mg/L vegetais) | 37 | 1 | 97.4 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE 02 | Óleos e Graxas | Obrigatório (Art. 21) | 33 | <= 100 | 22.48 | Art. 21, I, e | Substâncias solúveis em hexano (esgoto sanitário). DISTINTO do Art. 16 (20 mg/L minerais / 50 mg/L vegetais) | 33 | 0 | 100 | Conforme
ETE COMPACTA | Óleos e Graxas | Obrigatório (Art. 21) | 41 | <= 100 | 49.8 | Art. 21, I, e | Substâncias solúveis em hexano (esgoto sanitário). DISTINTO do Art. 16 (20 mg/L minerais / 50 mg/L vegetais) | 41 | 0 | 100 | Conforme
ETE PM | Óleos e Graxas | Obrigatório (Art. 21) | 44 | <= 100 | 86.7165 | Art. 21, I, e | Substâncias solúveis em hexano (esgoto sanitário). DISTINTO do Art. 16 (20 mg/L minerais / 50 mg/L vegetais) | 43 | 1 | 97.7 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE 01 | Nitrogênio Amoniacal Total | Não exigível (Art. 21 §1) | 39 | <= 20 | 292.1 | Art. 16, II (Tabela I) c/c Art. 21, §1 | Padrão de nitrogênio amoniacal total NÃO é exigível para sistemas de tratamento de esgotos sanitários | - | - | - | Não exigível
ETE 02 | Nitrogênio Amoniacal Total | Não exigível (Art. 21 §1) | 39 | <= 20 | 253.84 | Art. 16, II (Tabela I) c/c Art. 21, §1 | Padrão de nitrogênio amoniacal total NÃO é exigível para sistemas de tratamento de esgotos sanitários | - | - | - | Não exigível
ETE COMPACTA | Nitrogênio Amoniacal Total | Não exigível (Art. 21 §1) | 41 | <= 20 | 96.3 | Art. 16, II (Tabela I) c/c Art. 21, §1 | Padrão de nitrogênio amoniacal total NÃO é exigível para sistemas de tratamento de esgotos sanitários | - | - | - | Não exigível
ETE PM | Nitrogênio Amoniacal Total | Não exigível (Art. 21 §1) | 44 | <= 20 | 249.975 | Art. 16, II (Tabela I) c/c Art. 21, §1 | Padrão de nitrogênio amoniacal total NÃO é exigível para sistemas de tratamento de esgotos sanitários | - | - | - | Não exigível
ETE 01 | Arsênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.5 | 0.0071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Arsênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.5 | 0.0071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Arsênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.5 | 0.0071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Arsênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.5 | 0.0071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Bário Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 5 | 0.0707 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Bário Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 5 | 0.1123 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Bário Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 5 | 0.0707 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Bário Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 21 | <= 5 | 0.219 | Art. 16, II - Tabela I |  | 21 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Boro Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 5 | 0.7071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Boro Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 5 | 0.7071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Boro Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 22 | <= 5 | 0.7071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 22 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Boro Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 18 | <= 5 | 0.7071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 18 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Cádmio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.2 | 0.0027 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Cádmio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.2 | 0.0011 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Cádmio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.2 | 0.0032 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Cádmio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.2 | 0.0041 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Chumbo Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.5 | 0.0236 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Chumbo Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.5 | 0.0149 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Chumbo Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.5 | 0.027 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Chumbo Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.5 | 0.0156 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Cianeto Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0212 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Cianeto Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0485 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Cianeto Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1 | 0.0538 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Cianeto Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1 | 0.0266 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Cianeto Livre | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.2 | 0.0177 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Cianeto Livre | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.2 | 0.0365 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Cianeto Livre | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.2 | 0.0362 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Cianeto Livre | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.2 | 0.0097 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Cobre Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0416 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Cobre Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0191 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Cobre Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1 | 0.0173 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Cobre Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1 | 0.0204 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Cromo Hexavalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.1 | 0.039 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Cromo Hexavalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.1 | 0.0185 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Cromo Hexavalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.1 | 0.0514 | Art. 16, II - Tabela I |  | 23 | 1 | 95.8 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE PM | Cromo Hexavalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.1 | 0.0145 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Cromo Trivalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0422 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Cromo Trivalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0141 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Cromo Trivalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1 | 0.0141 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Cromo Trivalente | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1 | 0.0141 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Estanho Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 4 | 0.0566 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Estanho Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 4 | 0.0566 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Estanho Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 4 | 0.0566 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Estanho Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 4 | 0.0566 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Ferro Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 38 | <= 15 | 0.552 | Art. 16, II - Tabela I |  | 38 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Ferro Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 39 | <= 15 | 1.021 | Art. 16, II - Tabela I |  | 39 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Ferro Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 15 | 1.5725 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Ferro Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 27 | <= 15 | 0.615 | Art. 16, II - Tabela I |  | 27 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Manganês Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 35 | <= 1 | 0.183 | Art. 16, II - Tabela I |  | 35 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Manganês Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 38 | <= 1 | 0.3122 | Art. 16, II - Tabela I |  | 38 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Manganês Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 27 | <= 1 | 0.3795 | Art. 16, II - Tabela I |  | 27 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Manganês Dissolvido | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 33 | <= 1 | 0.308 | Art. 16, II - Tabela I |  | 33 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Mercúrio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.01 | 0.0001 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Mercúrio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.01 | 0.0001 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Mercúrio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.01 | 0.0001 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Mercúrio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.01 | 0.0002 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Níquel Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 2 | 0.0085 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Níquel Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 2 | 0.02 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Níquel Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 2 | 0.0156 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Níquel Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 2 | 0.0111 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Prata Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.1 | 0.0042 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Prata Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.1 | 0.0042 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Prata Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.1 | 0.0042 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Prata Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.1 | 0.0045 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Selênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.3 | 0.02 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Selênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.3 | 0.0071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Selênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.3 | 0.0071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Selênio Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.3 | 0.0071 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Sulfeto | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 38 | <= 1 | 0.9602 | Art. 16, II - Tabela I |  | 37 | 1 | 97.4 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE 02 | Sulfeto | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 34 | <= 1 | 0.3765 | Art. 16, II - Tabela I |  | 34 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Sulfeto | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1 | 8.1685 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 4 | 83.3 | NÃO CONFORME (4 excedência[s])
ETE PM | Sulfeto | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 32 | <= 1 | 1.3869 | Art. 16, II - Tabela I |  | 29 | 3 | 90.6 | NÃO CONFORME (3 excedência[s])
ETE 01 | Zinco Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 31 | <= 5 | 0.3675 | Art. 16, II - Tabela I |  | 31 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Zinco Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 29 | <= 5 | 0.37 | Art. 16, II - Tabela I |  | 29 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Zinco Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 5 | 0.0917 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Zinco Total | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 5 | 0.22 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Benzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1.2 | 0.0624 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Benzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1.2 | 0.3186 | Art. 16, II - Tabela I |  | 25 | 1 | 96.2 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE COMPACTA | Benzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1.2 | 0.0065 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Benzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1.2 | 0.0274 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Clorofórmio | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1 | 0.0195 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Clorofórmio | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1 | 0.0386 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Estireno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.07 | 0.0485 | Art. 16, II - Tabela I |  | 25 | 1 | 96.2 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE 02 | Estireno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.07 | 0.0035 | Art. 16, II - Tabela I |  | 25 | 1 | 96.2 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE COMPACTA | Estireno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.07 | 0.0035 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Estireno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.07 | 0.0036 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Etilbenzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.84 | 0.0057 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Etilbenzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 0.84 | 0.0057 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Etilbenzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.84 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Etilbenzeno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 0.84 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Fenóis Totais | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 28 | <= 0.5 | 0.4 | Art. 16, II - Tabela I |  | 28 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Fenóis Totais | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 27 | <= 0.5 | 0.256 | Art. 16, II - Tabela I |  | 27 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Fenóis Totais | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 0.5 | 0.47 | Art. 16, II - Tabela I |  | 23 | 1 | 95.8 | NÃO CONFORME (1 excedência[s])
ETE PM | Fenóis Totais | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 21 | <= 0.5 | 0.6 | Art. 16, II - Tabela I |  | 19 | 2 | 90.5 | NÃO CONFORME (2 excedência[s])
ETE 01 | Tetracloreto de Carbono | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Tetracloreto de Carbono | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Tetracloreto de Carbono | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Tetracloreto de Carbono | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Tricloroeteno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Tricloroeteno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Tolueno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1.2 | 0.0061 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Tolueno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1.2 | 0.0057 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Tolueno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1.2 | 0.1476 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Tolueno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1.2 | 0.0014 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 01 | Xileno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1.6 | 0.0021 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE 02 | Xileno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 26 | <= 1.6 | 0.0021 | Art. 16, II - Tabela I |  | 26 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE COMPACTA | Xileno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 24 | <= 1.6 | 0.0021 | Art. 16, II - Tabela I |  | 24 | 0 | 100 | Conforme (condicional)
ETE PM | Xileno | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | 20 | <= 1.6 | 0.0021 | Art. 16, II - Tabela I |  | 20 | 0 | 100 | Conforme (condicional)

## Excedencias_Detalhe
ETE | Parâmetro | Data | Valor | Limite | Categoria | Citação
ETE COMPACTA | pH | 01/2025 | 4.74 | 5 a 9 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, a
ETE COMPACTA | Materiais Sedimentáveis | 02/2023 | 369404 | <= 1 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, c
ETE PM | Materiais Sedimentáveis | 04/2023 | 13854 | <= 1 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, c
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 04/2024 | 400.66 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 05/2024 | 631.2 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 08/2024 | 188.25 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 10/2024 | 328.32 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 12/2024 | 188.4 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 01/2025 | 180.18 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 02/2025 | 352.3 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 05/2025 | 133.06 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 08/2025 | 151.75 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE COMPACTA | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 09/2025 | 127.04 | <= 120 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, d
ETE 01 | Óleos e Graxas | 02/2023 | 159.4 | <= 100 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, e
ETE PM | Óleos e Graxas | 02/2023 | 179 | <= 100 | Obrigatório (Art. 21) | Art. 21, I, e
ETE COMPACTA | Cromo Hexavalente | 08/2024 | 0.132 | <= 0.1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE 01 | Sulfeto | 06/2024 | 2.18 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE COMPACTA | Sulfeto | 04/2024 | 8.59 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE COMPACTA | Sulfeto | 05/2024 | 13.24 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE COMPACTA | Sulfeto | 10/2024 | 1.852 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE COMPACTA | Sulfeto | 02/2025 | 5.78 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE PM | Sulfeto | 06/2024 | 1.085 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE PM | Sulfeto | 07/2024 | 1.756 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE PM | Sulfeto | 02/2025 | 5.92 | <= 1 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE 02 | Benzeno | 03/2024 | 2.88 | <= 1.2 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE 01 | Estireno | 03/2024 | 0.4243 | <= 0.07 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE 02 | Estireno | 03/2024 | 0.4243 | <= 0.07 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE COMPACTA | Fenóis Totais | 05/2024 | 0.51 | <= 0.5 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE PM | Fenóis Totais | 11/2025 | 0.6 | <= 0.5 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I
ETE PM | Fenóis Totais | 03/2026 | 0.67 | <= 0.5 | Condicional (Tabela I / Art. 21 §1) | Art. 16, II - Tabela I

## Rastreabilidade_Norma
Campo | Valor
id | CONAMA-430-2011
titulo | Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011
publicacao | DOU nº 92, de 16/05/2011, pág. 89
escopo_aplicado | Seção III (Art. 21-23) — efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários; com Tabela I do Art. 16, II aplicável condicionalmente (Art. 21, §1)
fonte_arquivo | base_dados/CONAMA_n.430.2011.pdf
sha256_fonte | 327473396a34e4b736e462d30746ee65d9ea11b760e19ced41827b69e2e768e6
status | extraido_do_pdf_oficial
revisado_por
data_revisao
sha256_recalculado | 327473396a34e4b736e462d30746ee65d9ea11b760e19ced41827b69e2e768e6
integridade | OK (hash confere)